## Sommaire
Take-off civil – Développement rue Gaumont, Bâtiment A (Laval)
Plans : C1 et C2 de 2, dossier 21002-A (CLA Experts-Conseils), révision du 2026-10-02 · Préparé le 2026-10-13 pour William Dubreuil, directeur construction, Les Entreprises PEP2000 inc.
Préliminaire – à vérifier. Bâtiment B (présent dans le DWG seulement) exclu.
Poste | Quantité | Unité | Détail
Conduite pluviale 900 TBA classe IV | 352.4 | m | 4 tronçons RP-6 → RP-2
Conduite pluviale 450 PVC DR35 | 55.4 | m | RP-2 → RP-1
Conduite pluviale 375 PVC DR35 | 19.5 | m | RP-1 → séparateur → existant
Conduite pluviale 300 PVC DR35 (latéraux, toit) | 154.7 | m
Conduite pluviale 200 PVC DR35 | 27.4 | m | P-11
Drain PEHD perforé 200 (tranchée drainante) | 330 | m | Estimé ; Wolseley en cote 370 m
Regards pluviaux M-1600 (dont 1 avec régulateur) | 6 | un. | RP-1 à RP-6 (RP-3 à confirmer)
Séparateur huile et sédiments | 1 | un.
Puisards Ø 1200 (bassins) | 5 | un.
Puisards P-1 (P-600) | 6 | un.
Regard sanitaire Ø 1200 | 1 | un. | RS-1
Branchement sanitaire 150 PVC DR28 | 13.6 | m
Branchement aqueduc 200 PVC DR18 (gicleurs + domestique) | 11.7 | m | + raccordement sous pression et chambre VRE
Excavation de tranchée (théorique, parois verticales) | 1924.705 | m³ | Pluvial seulement
Pierre d'assise et d'enrobage – pluvial | 624.4852 | m³
Coupes de rue – pavage à refaire (rue Gaumont) | 212.5 | m² | 2 coupes + bandes aux entrées
Bordure surbaissée à refaire dans l'emprise | 57 | m
Pavage lourd type A | 8506.165 | m² | Ajusté au total de l'ingénieur
Pavage léger (stationnement) | 2513.635 | m²
Enrobé total | 2433.6067 | t
Pierre MG-20 (fondation) | 1652.97 | m³
Pierre MG-56 (fondation) | 4581.8648 | m³
Bordure de béton (site) | 1191 | m
Trottoirs de béton | 238.4 | m²
Gazon en plaque | 3777.2 | m²
Bassins de biorétention (aire d'infiltration) | 1024.8 | m² | 5 bassins
Isolant rigide HI-40 (croisements + faible couvert) | 702.45 | m² | À clarifier
Voir l'onglet « Points à clarifier » : 6 points à impact élevé avant de fixer le prix.

## Points à clarifier
Points à clarifier et questions pour l'appel d'offres
Classés par impact sur le prix.
# | Impact | Sujet | Constat | Question / action proposée
1 | Élevé | Couvert de la 900Ø | Entre RP-4 et RP-2, le couvert de la 900Ø (D – R – D ext.) n'est que de 0,43 à 0,69 m. C'est moins que l'épaisseur de la structure de chaussée lourde (700 mm) : la couronne empiète dans la fondation MG-56. | Confirmer les radiers, la classe de TBA requise sous charge lourde et l'isolation (note 3.14 : pluvial < 1,2 m de couvert → isolant, ≈ 305 m de 900Ø). Le tableau d'isolant ne couvre pas un couvert < 600 mm.
2 | Élevé | Bâtiment B dans le DWG | Le fichier DWG contient aussi un 2e réseau au nord de la rue Gaumont (pluvial 900Ø ≈ 520 m, puisards, sanitaire 150 ≈ 45 m, aqueduc 200 ≈ 65 m) qui n'apparaît pas sur le PDF C1. | Confirmer que la soumission couvre uniquement le bâtiment A (exclus du présent take-off).
3 | Élevé | RP-3 indiqué M-900 | Un regard M-900 ne peut pas recevoir des conduites de 900 mm. | Confirmer M-1600 (comme RP-2, RP-4, RP-5).
4 | Élevé | Sanitaire – regard RS-1 | Le radier de RS-1 (R20,70) est plus haut que la sortie du bâtiment (R20,20), avec une profondeur de seulement 0,80 m, puis une chute d'environ 3,5 m vers R17,19 sur environ 8 m. | Confirmer les élévations et préciser s'il faut un regard de chute ou un branchement en pente forte.
5 | Moyen | Matériau 900Ø | La note 2.2 exige du TBA classe IV pour le pluvial 900. Une option PEHD constitue une substitution. | Obtenir l'approbation écrite de l'ingénieur avant de soumettre en PEHD (déformation, enrobage complet, volume de rétention).
6 | Moyen | Raccordement aqueduc sous pression | Chambre VRE modifiée 1165 × 1800 × 1800 et raccordement sous pression sur un 400 Hyprescon. | Confirmer si le raccordement est exécuté par la Ville de Laval ou par l'entrepreneur, ainsi que les frais (note 1.9).
7 | Moyen | Séparateur huile/sédiments | Modèle non spécifié (40 % MES à 111,9 L/s). | Demander le modèle de base et les équivalents acceptés.
8 | Moyen | Régulateur RP-1 | Bouchon IPEX sur mesure, Q = 111,9 L/s à 1,563 m. | Fourniture spéciale : obtenir le prix d'IPEX.
9 | Moyen | Tranchée drainante | Longueur non cotée (≈ 330 m estimés). Les éléments « D20,75 R20,65 », « D20,60 R19,15 » et « D20,60 R19,65 » le long de la bordure ne sont pas détaillés (puits de nettoyage ?). | Préciser la longueur, les raccords et les ouvrages.
10 | Moyen | Murets | « Nouveau muret » et « muret ou talus » sans détail. | Fournir le type, la hauteur et la longueur.
11 | Faible | P-7 | D19,80 sous le fond du bassin centre-ouest (F20,20). | Vérifier l'élévation (probablement 20,50).
12 | Faible | Conduites de toit | Sorties 250Ø (R19,70), mais conduites étiquetées 300Ø (24,6 m et 24,8 m). | Confirmer le diamètre et le réducteur.
13 | Faible | Trottoirs | Le tableau de rétention indique 160,8 m², alors qu'on mesure ≈ 238 m² sur l'implantation. | Confirmer la quantité.
14 | Faible | Puisards Ø 1200 | Le détail « raccordement des drains au puisard » montre un Ø 1200 pour les puisards des bassins. | Confirmer quels puisards sont en Ø 1200 (hypothèse : P-1, P-04, P-7, P-9 et P-10).
15 | Faible | Électricité / éclairage | Détails de bases de lampadaires et de conduits enfouis présents, mais aucune quantité. | Plan électrique requis.
16 | Élevé | Validité des prix | Les prix de Lécuyer (4 sept. 2026) et du StormSettler (27 nov. 2025) ont dépassé leur validité de 30 jours. Wolseley (2 oct. 2026) reste valide jusqu'au 1er nov. 2026. | Demander des prix à jour à Lécuyer avant la clôture.
17 | Élevé | StormSettler – reconnaissance MELCC | La fiche MELCC indique une vérification ETV valide jusqu'au 13 sept. 2026, une date déjà passée. | Faire confirmer le renouvellement par Lécuyer, sinon l'unité risque d'être refusée.
18 | Moyen | Aqueduc chez Wolseley | Wolseley cote 12 m de PVCO C909 150 mm, alors que le plan montre un AQ 200 PVC DR18 (gicleurs et domestique). Le raccordement sous pression et les vannes ne sont pas cotés. | Demander à Wolseley de recoter en 200 DR18 avec les pièces du raccordement sous pression.
19 | Moyen | RP-1 coté M-1200 | Lécuyer cote RP-1 en M-1200, alors que le plan exige un M-1600 avec régulateur. | Faire recoter en M-1600 (≈ +3 000 $).
20 | Moyen | Puisards chez Wolseley | L'option PEHD cote 10 puisards pour 11 au plan (P-1 à P-11). | Ajouter le 11e.
21 | Moyen | Drains sous la sortie des puisards | Lécuyer : « raccordement des drains en dessous de la conduite de sortie de 300 mm impossible » (puisards des bassins, Re < Rs). Pour P-7, Lécuyer a abaissé le radier à 18,77 au lieu de 19,075. | Faire valider par l'ingénieur.
22 | Faible | Couleur DR28 | Wolseley cote du DR28 blanc ; la note 2.2 exige du DR28 noir pour le sanitaire. | Confirmer.
23 | Info | Statut des plans | Note 1.1 : obtenir les plans « émis pour construction ». | Confirmer la révision de soumission (C1/C2 datés du 2026-10-02).

## Pluvial – conduites
Égout pluvial – conduites
Longueurs = étiquettes de l'ingénieur (C1) ; regards c/c. Profondeur = D – R moyen. Excavation théorique à parois verticales (pentes CNESST en sus).
Tronçon | De | À | Ø (mm) | Matériau (note C2 2.2) | Longueur (m) | Pente | Prof. amont D-R (m) | Prof. aval D-R (m) | Prof. moy. (m) | D ext. (m) | Larg. tranchée (m) | Excavation (m³) | Pierre assise+enrobage (m³) | Source | Remarque
PL-1 | RP-6 | RP-5 | 900 | TBA classe IV | 37.3 | 0.24% | 2.1 | 2.39 | 2.245 | 1.104 | 2.004 | 184.6305 | 40.2273 | PDF C1 (étiquette ingénieur) | Conduite de rétention
PL-2 | RP-5 | RP-4 | 900 | TBA classe IV | 103.8 | 0.23% | 2.39 | 1.45 | 1.92 | 1.104 | 2.004 | 446.1926 | 111.9462 | PDF C1 (étiquette ingénieur) | Conduite de rétention
PL-3 | RP-4 | RP-3 | 900 | TBA classe IV | 116.6 | 0.17% | 1.45 | 1.68 | 1.565 | 1.104 | 2.004 | 418.2629 | 125.7508 | PDF C1 (étiquette ingénieur) | Couvert < 1,2 m – voir Points à clarifier
PL-4 | RP-3 | RP-2 | 900 | TBA classe IV | 94.7 | 0.19% | 1.68 | 1.43 | 1.555 | 1.104 | 2.004 | 337.8063 | 102.1321 | PDF C1 (étiquette ingénieur) | Couvert ≈ 0,4–0,7 m – voir Points à clarifier
PL-5 | RP-2 | RP-1 | 450 | PVC DR35 | 55.4 | 0.22% | 1.43 | 1.7 | 1.565 | 0.475 | 1.375 | 134.4489 | 64.4534 | PDF C1 (étiquette ingénieur) | 450 mm : PVC DR35 selon note 2.2 (200 à 450 mm)
PL-6 | RP-1 | Séparateur | 375 | PVC DR35 | 6.2 | 0.81% | 1.7 | 1.58 | 1.64 | 0.315 | 1.215 | 13.8607 | 5.6562 | PDF C1 (étiquette ingénieur) | Sortie régulée 111,9 L/s
PL-7 | Séparateur | Exist. 600 TBA | 375 | PVC DR35 | 13.3 | 4.2% | 1.58 | 2.3 | 1.94 | 0.315 | 1.215 | 34.5813 | 12.1335 | PDF C1 (étiquette ingénieur) | Raccordement sur pluvial 600 TBA existant R±18,11 – coupe de rue CR-2
LT-1 | P-11 | Bassin ouest | 200 | PVC DR35 | 27.4 | 1.46% | 0.6 | 0.9 | 0.75 | 0.22 | 1.12 | 29.1536 | 21.0538 | PDF C1 (étiquette ingénieur) | Prof. estimées
LT-2 | P-10 | RP-6 | 300 | PVC DR35 | 13.2 | 1.29% | 1.73 | 2.1 | 1.915 | 0.315 | 1.215 | 33.9204 | 12.0423 | PDF C1 (étiquette ingénieur)
LT-3 | P-9 | 900 (PL-1) | 300 | PVC DR35 | 25 |  | 1.73 | 2.1 | 1.915 | 0.315 | 1.215 | 64.2431 | 22.8073 | PDF C1 (étiquette ingénieur) | Raccord direct sur la 900 (té / selle) – confirmer
LT-4 | Sortie toit 250 (ouest) | 900 (PL-2) | 300 | PVC DR35 | 24.6 |  | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 0.315 | 1.215 | 50.8113 | 22.4424 | PDF C1 (étiquette ingénieur) | Sortie bâtiment 250Ø R19,70 – étiquette 300Ø ; réducteur à prévoir
LT-5 | P-7 | 900 (PL-2) | 300 | PVC DR35 | 15.6 |  | 0.73 | 1.6 | 1.165 | 0.315 | 1.215 | 25.8722 | 14.2318 | PDF C1 (étiquette ingénieur) | Vérifier D19,80 de P-7
LT-6 | P-6 | 900 (PL-3) | 300 | PVC DR35 | 10.8 |  | 1.02 | 1.45 | 1.235 | 0.315 | 1.215 | 18.8301 | 9.8528 | PDF C1 (étiquette ingénieur)
LT-7 | P-5 | 900 (PL-3) | 300 | PVC DR35 | 14.6 |  | 1.33 | 1.6 | 1.465 | 0.315 | 1.215 | 29.5354 | 13.3195 | PDF C1 (étiquette ingénieur)
LT-8 | Sortie toit 250 (est) | RP-3 | 300 | PVC DR35 | 24.8 |  | 1.2 | 1.68 | 1.44 | 0.315 | 1.215 | 49.4165 | 22.6249 | PDF C1 (étiquette ingénieur) | Sortie bâtiment 250Ø R19,70 – étiquette 300Ø
LT-9 | P-04 | RP-3 | 300 | PVC DR35 | 10.5 |  | 1.43 | 1.68 | 1.555 | 0.315 | 1.215 | 22.3894 | 9.5791 | PDF C1 (étiquette ingénieur)
LT-10 | P-3 | RP-2 | 300 | PVC DR35 | 6.3 |  | 1.33 | 1.43 | 1.38 | 0.315 | 1.215 | 12.0941 | 5.7475 | PDF C1 (étiquette ingénieur)
LT-11 | P-1 | PL-5 (450) | 300 | PVC DR35 | 5.3 |  | 1.43 | 1.5 | 1.465 | 0.315 | 1.215 | 10.7218 | 4.8352 | PDF C1 (étiquette ingénieur)
LT-12 | P-2 | PL-5 (450) | 300 | PVC DR35 | 2 |  | 1.4 | 1.43 | 1.415 | 0.315 | 1.215 | 3.9245 | 1.8246 | Estimé – à valider | Puisard sur la ligne – raccord court estimé
LT-13 | P-8 | PL-2 (900) | 300 | PVC DR35 | 2 |  | 1.4 | 1.5 | 1.45 | 0.315 | 1.215 | 4.0095 | 1.8246 | Estimé – à valider | Puisard sur la ligne – raccord court estimé
DR-1 | Tranchée drainante | Réseau | 200 | Drain PEHD perforé 200Ø | 330 |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.22 | 1 | 0 | 0 | Estimé – à valider | Le long de la bordure sud (RP-5 → RP-2) ; longueur non cotée – voir Surfaces
TOTAL |  |  |  |  | 939.4 | [6 empty] | 1924.705 | 624.4852
Sous-totaux par diamètre / matériau
900 TBA classe IV |  |  |  |  | 352.4 | m
450 PVC DR35 |  |  |  |  | 55.4 | m
375 PVC DR35 |  |  |  |  | 19.5 | m
300 PVC DR35 |  |  |  |  | 154.7 | m
200 PVC DR35 |  |  |  |  | 27.4 | m
Drain PEHD perforé 200 (tranchée drainante) |  |  |  |  | 330 | m

## Structures
Regards, puisards et ouvrages
D = dessus (couvercle/grille), R = radier, Re/Rs = radier entrée/sortie, F = fond. Profondeur = D – R (ou D – F pour les puisards).
No | Type | Modèle / diamètre | D (m) | R / Rs (m) | Re (m) | F (m) | Profondeur (m) | Qté | Source | Remarque
RP-1 | Regard pluvial avec régulateur | M-1600 + régulateur type bouchon IPEX sur mesure | 20.5 | 18.8 |  | 18.35 | 2.15 | 1 | PDF C1 (étiquette ingénieur) | Q = 111,9 L/s à 1,563 m ; sortie 375Ø
RP-2 | Regard pluvial | M-1600 | 20.35 | 18.92 |  |  | 1.43 | 1 | PDF C1 (étiquette ingénieur) | Couvert 900Ø ≈ 0,43 m
RP-3 | Regard pluvial | M-900 (indiqué) | 20.78 | 19.1 |  |  | 1.68 | 1 | PDF C1 (étiquette ingénieur) | ⚠ M-900 incompatible avec 900Ø – probablement M-1600
RP-4 | Regard pluvial | M-1600 | 20.75 | 19.3 |  |  | 1.45 | 1 | PDF C1 (étiquette ingénieur)
RP-5 | Regard pluvial | M-1600 | 21.93 | 19.54 |  |  | 2.39 | 1 | PDF C1 (étiquette ingénieur)
RP-6 | Regard pluvial | M-1600 | 21.73 | 19.63 | 20.5 |  | 2.1 | 1 | PDF C1 (étiquette ingénieur) | Rs 19,63 / Re 20,50
SEP-1 | Séparateur huile et sédiments | À préciser (40 % MES à 111,9 L/s) | 20.33 | 18.75 |  |  | 1.58 | 1 | PDF C1 (étiquette ingénieur) | Modèle non spécifié
P-1 | Puisard avec grille bombée (bassin est) | Ø 1200 avec raccord drains (détail C2) | 20.4 | 19.43 | 18.975 | 18.67 | 1.73 | 1 | PDF C1 (étiquette ingénieur)
P-2 | Puisard | P-1 (P-600) avec cloche, réserve 300 | 20.55 | 19.15 |  | 18.85 | 1.7 | 1 | PDF C1 (étiquette ingénieur)
P-3 | Puisard | P-1 (P-600) avec cloche, réserve 300 | 20.63 | 19.3 |  | 19 | 1.63 | 1 | PDF C1 (étiquette ingénieur)
P-04 | Puisard (bassin centre-est) | Ø 1200 avec raccord drains (détail C2) | 20.25 | 19.28 | 18.825 | 18.52 | 1.73 | 1 | PDF C1 (étiquette ingénieur)
P-5 | Puisard | P-1 (P-600) avec cloche, réserve 300 | 20.63 | 19.3 |  | 19 | 1.63 | 1 | PDF C1 (étiquette ingénieur)
P-6 | Puisard | P-1 (P-600) avec cloche, réserve 300 | 20.62 | 19.6 |  | 19.1 | 1.52 | 1 | PDF C1 (étiquette ingénieur)
P-7 | Puisard (bassin centre-ouest) | Ø 1200 avec raccord drains (détail C2) | 19.8 | 19.53 | 19.075 | 18.27 | 1.53 | 1 | PDF C1 (étiquette ingénieur) | ⚠ D19,80 sous le fond du bassin (F20,20) – à vérifier
P-8 | Puisard | P-1 (P-600) avec cloche, réserve 300 | 21.75 | 20.35 |  | 20.05 | 1.7 | 1 | PDF C1 (étiquette ingénieur)
P-9 | Puisard avec grille bombée (bassin ouest-bas) | Ø 1200 avec raccord drains (détail C2) | 21.6 | 20.33 | 19.875 | 19.58 | 2.02 | 1 | PDF C1 (étiquette ingénieur)
P-10 | Puisard avec grille bombée (bassin ouest) | Ø 1200 avec raccord drains (détail C2) | 21.6 | 20.33 | 19.875 | 19.58 | 2.02 | 1 | PDF C1 (étiquette ingénieur)
P-11 | Puisard | P-1 (P-600) avec cloche, réserve 300 | 22 | 21.4 |  | 20.9 | 1.1 | 1 | PDF C1 (étiquette ingénieur)
RS-1 | Regard sanitaire | Ø 1200 avec cunette demi-diamètre | 21.5 | 20.7 |  |  | 0.8 | 1 | PDF C1 (étiquette ingénieur) | ⚠ Radier plus haut que la sortie du bâtiment (R20,20)
CV-1 | Chambre de vanne – aqueduc | VRE modifiée 1165 × 1800 × 1800 mm | [5 empty] | 1 | PDF C1 (étiquette ingénieur) | Raccordement sous pression sur 400Ø Hyprescon existant
TOTAL | [7 empty] | 20
Comptes
Regards pluviaux M-1600 (incl. RP-1 et RP-3 si corrigé) | [7 empty] | 6
Puisards Ø 1200 (bassins de biorétention) | [7 empty] | 5
Puisards P-1 (P-600) | [7 empty] | 6

## Sanitaire et aqueduc
Branchements sanitaire et aqueduc
Services amenés à 0,9 m du bâtiment (note C2 3.10). Longueurs mesurées dans le DWG à l'échelle.
Élément | Ø (mm) | Matériau | Longueur (m) | Raccordement | Source | Remarque
Sanitaire : bâtiment → RS-1 | 150 | PVC DR28 noir | 5.5 | Sortie bâtiment R20,20 | DWG (mesuré) | Longueur jusqu'à 0,9 m du bâtiment
Sanitaire : RS-1 → égout existant | 150 | PVC DR28 noir | 8.1 | Sur SAN 300 PVC existant (R±17,04), nouveau radier R17,19 – percement / selle | DWG (mesuré) | Chute ≈ 3,5 m : regard de chute ? – voir Points à clarifier
Aqueduc gicleurs + domestique | 200 | PVC DR18 | 11.7 | Sous pression sur AQ 400 Hyprescon existant – chambre VRE modifiée | DWG (mesuré) | Siamoises sur le bâtiment (plomberie). Isolant si couvert < 2,0 m
TOTAL |  |  | 25.3

## Coupes de rue
Coupes de rue et travaux dans l'emprise (rue Gaumont)
Mesuré dans le DWG (hachures « pavage » et « démolition »). Trait de scie à la jonction existant/neuf + transition à 45° (note C2 3.11).
No | Description | Longueur (m) | Largeur (m) | Pavage (m²) | Piste cyclable (m²) | Bordure à refaire (m) | Trait de scie (m) | Réseaux touchés | Remarque
CR-1 | Branchements sanitaire 150 + aqueduc 200 (centre, devant salle des gicleurs) | 13.9 | 8.5 | 118.15 | 18.7 | 8.5 | 40.7 | SAN 300 PVC, AQ 400 Hyprescon (raccord sous pression), croisement PLUV 600 TBA et gaz 114 mm | Coordination Ville (note 3.1) ; frais/dépôts municipaux (note 1.9)
CR-2 | Raccordement pluvial 375 → PLUV 600 TBA existant (entrée est) | 10.3 | 5 | 51.5 | 0 | 0 | 25.6 | PLUV 600 TBA (R±18,11), croise AQ 400 Hyprescon et gaz | Coupe dans l'entrée charretière
ENT-O | Entrée ouest – bordure surbaissée à refaire + bande de pavage | 23.1 | 0.5 | 11.55 | 0 | 23.2 | 23.1 | — | Démolition bordure existante 23,2 m
ENT-E | Entrée est – bordure surbaissée à refaire + bande de pavage | 25.2 | 0.5 | 12.6 | 0 | 25.3 | 25.2 | — | Démolition bordure existante 25,3 m
TOTAL |  |  |  | 193.8 | 18.7 | 57 | 114.6
Note : la structure de chaussée de la remise en état dans la rue doit suivre les exigences de la Ville de Laval (non précisées au plan).

## Surfaces
Voirie et aménagement de surface
Pavage : surfaces mesurées sur le PDF (teintes foncée / pâle), ajustées au total de l'ingénieur. Bordures, trottoirs et gazon : implantation intégrée au DWG.
Élément | Quantité | Unité | Structure / détail (C2) | Source | Remarque
Pavage lourd type A – surface mesurée | 8122.3 | m² | EB-14 60 mm + EB-10S 40 mm / MG-20 150 / MG-56 450 | PDF (mesuré) | Inclut entrées et coupe CR-1
Pavage léger (stationnement) – surface mesurée | 2400.2 | m² | EB-10S 65 mm / MG-20 150 / MG-56 300 | PDF (mesuré) | Stationnements nord-ouest et nord-est
Pavage lourd – ajusté au total ingénieur | 8506.165 | m² |  | Estimé – à valider | Total ingénieur pavage = 11 019,8 m²
Pavage léger – ajusté au total ingénieur | 2513.635 | m² |  | Estimé – à valider
Enrobé EB-14 (lourd) | 1224.8878 | t | 60 mm | Calcul
Enrobé EB-10S (lourd 40 mm + léger 65 mm) | 1208.7189 | t |  | Calcul
Pierre MG-20 – fondation supérieure 150 mm | 1652.97 | m³ | Comp. 95 % P.M. | Calcul
Pierre MG-56 – fondation inférieure | 4581.8648 | m³ | 450 mm (lourd) / 300 mm (léger) | Calcul
Bordure de béton – total site | 1191 | m | Bordure 32 MPa, 200 × 400 (détail C2) | DWG (implantation) | Total des composantes ci-dessous ; ± 5 % (version polygonale vs courbes du civil)
dont bordure périphérique (entrée est → sud → entrée ouest) | 502.6 | m |  | DWG (implantation)
dont îlots / bordures intérieures ouest + est | 238 | m |  | DWG (implantation) | 125,0 + 112,9
dont bordures des stationnements nord | 173.5 | m |  | DWG (implantation)
dont bordures le long des quais / façade sud | 227.7 | m |  | DWG (implantation)
dont divers (bouts, retours) | 49.2 | m |  | DWG (implantation)
Bordure de béton surbaissée (entrées sur rue Gaumont) | 48.5 | m | Détail bordure surbaissée C2 | DWG | Voir Coupes de rue
Trottoir de béton (mesuré) | 238.4 | m² | 150 mm béton 32 MPa / fondation pierre nette 20 mm 150 mm | DWG (implantation) | Tableau ingénieur = 160,8 m² – à clarifier
dont paliers de portes | 17 | m² | 10 paliers × 1,7 m² | DWG
Gazon en plaque sur 150 mm de terre végétale | 3777.2 | m² | BNQ 0605-100 | DWG (implantation) | Tableau ingénieur « végétation » = 3 991,4 m²
Terre végétale 150 mm | 566.58 | m³ |  | Calcul
Bassins de biorétention (5) – aire d'infiltration | 1024.8 | m² | Ouest 312,0 / ouest-bas 123,0 / centre-ouest 246,0 / centre-est 162,6 / est 181,2 | PDF C1 | Volumes ci-dessous selon coupe C2 – épaisseurs à confirmer
Substrat CSA W200-18 (≈ 500 mm) | 512.4 | m³ |  | Estimé – à valider
Filtre granulaire 3-10 mm (100 mm) | 102.48 | m³ |  | Estimé – à valider
Pierre nette 50 mm (≈ 450 mm) | 461.16 | m³ |  | Estimé – à valider
Tranchée drainante (1000 × 600, pierre nette 20 mm + drain PEHD perf. 200) | 330 | m | Coupe tranchée drainante C2 | Estimé – à valider | Longueur non cotée
Pierre nette 20 mm | 185.4556 | m³ |  | Calcul
Isolant rigide HI-40 50 mm – croisements montrés (3) | 36 | m² | 3 × ≈ 1,9 m × 6 m | Estimé – à valider | Dimensions non cotées
Isolant rigide HI-40 – conduites à faible couvert (note 3.14) | 666.45 | m² | ≈ 305 m de 900Ø + 55 m de 450Ø à < 1,2 m de couvert | Estimé – à valider | Non montré au plan mais exigé « montré ou non » – voir Points à clarifier
Nouveaux murets / muret ou talus | 130 | m | Aucun détail fourni | Estimé – à valider | À clarifier (type, hauteur)
Marquage de stationnement | 1 | global | Lignes jaunes 100 mm, symboles PMR | PDF C1 | Voir plan d'architecte (note 3.15)

## Démolition
Démolition et préparation
Mesuré dans le DWG (calques « démolition »).
Élément | Quantité | Unité | Source | Remarque
Bordure de béton existante à démolir (entrées) | 48.5 | m | DWG (mesuré) | Ouest 23,2 + est 25,3
Bordure existante à démolir – coupe CR-1 | 8.5 | m | DWG (mesuré)
Pavage existant à démolir (rue Gaumont) | 212.5 | m² | Calcul | Coupes CR-1, CR-2 et bandes aux entrées
Fossé existant à remblayer (côté est) | 41.3 | m | DWG (mesuré) | « Fossé à remblayer »
Coupe / protection des arbres | 1 | global | C2 note 3.9 | Selon rapport du biologiste (non fourni)

## TBA vs PEHD
Comparatif TBA (Lécuyer) vs PEHD optimisé (Wolseley / Soleno) – réseau pluvial
Prix matériel avant taxes. Bleu = prix des soumissions reçues ; jaune = à saisir ou à confirmer ; « Estimé » = valeur de Claude à remplacer par un prix réel.
Poste | Option A – TBA | Option B – PEHD | Source | Note
TBA 900 classe IV – 352,5 m × 380,20 $ | 134020.5 |  | Lécuyer 44746-TBAPX-R1 | Joints caoutchouc inclus ; 141 tuyaux de 2,5 m
Transport TBA (11 voyages théoriques) | 12364 |  | Lécuyer 44746-TBAPX-R1
Regards RP-1 à RP-6 (béton) | 29778.8 |  | Lécuyer 44746-EGPX-R2 | Fonte exclue ; RP-1 coté M-1200 (plan : M-1600)
Ajustement RP-1 en M-1600 (au lieu de M-1200) | 2966 |  | Estimé | Moyenne des M-1600 Lécuyer (5 457 $) moins 2 491,60 $ ; à confirmer
Puisards P-1 à P-11 (béton, 11 un.) | 13021.6 |  | Lécuyer 44746-EGPX-R2 | Fonte exclue
Séparateur StormSettler STL-7 + transport | 44263.33 |  | Lécuyer 44746-UTPX-R1 | 43 139,33 + 1 124,00
Transport des regards et puisards (≈ 49 t, 2 voyages) | 2248 |  | Estimé (grille Lécuyer)
Fonte des regards et puisards (17 un.) | 15163 |  | Estimé (prix unitaires Wolseley) | 6 regards × 993 + 5 grilles dôme × 683 + 6 puisards × 965
Latéraux PVC DR35 : 300 (112 m), 375 (20 m), 450 (56 m) + 2 tés 450×300 | 18580.84 |  | Wolseley QP062953 (lignes ALT) | Produits alternatifs non inclus au total Wolseley
Raccords des latéraux sur la 900 TBA (carottage + Kor-N-Seal, 6 un.) | 3300 |  | Estimé | Té monolithique non compris chez Lécuyer
Escompte Lécuyer sur le tuyau TBA | -40206.15 |  | Escompte (Paramètres) | % modifiable dans Paramètres
Escompte Lécuyer sur les regards (RP-1 à RP-6, incl. ajustement RP-1) | -9823.44 |  | Escompte (Paramètres)
Escompte Lécuyer sur l'unité de traitement (hors transport) | -6470.8995 |  | Escompte (Paramètres) | Transport net, non escompté
Escompte Lécuyer sur les puisards (variante) | 0 |  | Escompte (Paramètres) | 0 % par défaut
Régulateur de débit type bouchon 375 | 1565.86 | 1565.86 | Wolseley QP062953 | Même produit dans les deux options
Réseau SFM 900 Soleno (378 m, 5 cheminées-regards RP-2 à RP-6, coudes, raccords des puisards) |  | 112631.55 | Wolseley QP062953 option 2 | Croquis Soleno PRO085820
Latéraux PEHD CGI : 450 (60 m), 375 (30 m), 300 (102 m) |  | 9678.84 | Wolseley QP062953 option 2 | 4 218,00 + 1 649,10 + 3 811,74
Unité de traitement CDS-8 (béton) |  | 50300 | Wolseley QP062953 option 2 | Mains de levage non fournies
Adaptateurs de regard 375 (CDS) |  | 327.46 | Wolseley QP062953 option 2
RP-1 regard PEHD lisse 900 H 2,15 m + fonte |  | 3272.08 | Wolseley QP062953 option 2 | 2 279,03 + 234,00 + 386,72 + 372,33
Puisards PEHD 600 (10 un.) + cadres et grilles |  | 14067.3 | Wolseley QP062953 option 2 | Un 11e puisard manque (ligne suivante)
11e puisard (P-11), manquant chez Wolseley |  | 1723 | Estimé | 758,32 + fonte 965
Fonte des 5 cheminées-regards RP-2 à RP-6 |  | 4965 | Estimé (prix unitaires Wolseley) | Non listée dans la soumission Wolseley
Transport Soleno (7 voyages) |  | 4025 | Wolseley QP062953 option 2
SOUS-TOTAL MATÉRIEL | 220771.4405 | 202556.09
Installation – différences entre les options
Pierre MG-20B d'assise et d'enrobage par m de 900 (m³/m) | 1.0785 | 2.2091 | Calcul (C2 note E) | TBA : enrobage jusqu'à mi-conduite ; PEHD : 300 mm au-dessus
Pierre MG-20B totale (t) | 836.124 | 1712.6716 | Calcul
Prix de la pierre MG-20B livrée ($/t) |  |  | À SAISIR | Même prix pour les deux options (cellule B)
Coût de la pierre |  |  | Calcul
Production de pose de la 900 (m/jour) |  |  | À SAISIR | Vos équipes
Coût équipe + équipement ($/jour) |  |  | À SAISIR | Option B : équipement plus léger possible
Coût de pose de la 900 |  |  | Calcul
COÛT COMPARABLE (matériel + pierre + pose) | 220771.4405 | 202556.09
Écart B – A (négatif = PEHD moins cher) |  | -18215.3505
Seuil : prix de la pierre ($/t) qui annule l'économie sur le matériel |  | 20.7808
Éléments communs aux deux options, exclus du comparatif : drain perforé 200 (370 m), PVC 200/250 DR35, sanitaire 150, aqueduc, RS-1.
L'option B est une substitution complète (conduite, regards, puisards, séparateur) : approbation écrite de l'ingénieur requise.

## Paramètres
Paramètres de calcul
Toutes les constantes utilisées par les formules. Cellules en bleu = valeurs modifiables. Sources : feuille C2 (coupes et détails) sauf mention.
Paramètre | Valeur | Unité | Source / note
Assise – conduite ≤ 600 mm | 0.2 | m | C2 Tableau 1 (dans le sol)
Assise – conduite 675 à 1200 mm | 0.225 | m | C2 Tableau 1 (dans le sol)
Surlargeur de tranchée (D ext. + …) | 0.9 | m | C2 Tableau 1 – tranchée non étançonnée
Enrobage au-dessus de la couronne (conduite flexible) | 0.3 | m | C2 Section type tranchée commune
Diamètre ext. TBA 900 classe IV | 1.104 | m | Hypothèse : paroi B ≈ 102 mm (ASTM C76) – confirmer avec fournisseur
Diamètre ext. PEHD 900 double paroi | 1.052 | m | Hypothèse : ext. ≈ 1 052 mm (type N-12) – confirmer avec fournisseur
Diamètre ext. PVC 300 | 0.315 | m | Nominal
Diamètre ext. PVC 450 | 0.475 | m | Nominal
Densité en place pierre MG-20 / MG-20B | 2.2 | t/m³ | Hypothèse usuelle
Densité enrobé bitumineux | 2.4 | t/m³ | Hypothèse usuelle
Facteur de foisonnement déblais | 1.25 | - | Hypothèse usuelle (transport)
Couvert min. pluvial sans isolant | 1.2 | m | C2 note 3.14
Largeur isolant – 900 mm (1220 + D-200) | 1.92 | m | C2 Tableau isolant rigide
Largeur isolant – 450 mm (1220 + D-200) | 1.47 | m | C2 Tableau isolant rigide
Escompte Lécuyer – tuyau TBA | 0.3 | - | Fourni par W. Dubreuil (2026-10-13)
Escompte Lécuyer – regards | 0.3 | - | Fourni par W. Dubreuil (2026-10-13)
Escompte Lécuyer – unité de traitement (matériel, hors transport) | 0.15 | - | Fourni par W. Dubreuil (2026-10-13)
Escompte Lécuyer – puisards (variante) | 0 | - | 0 % par défaut ; mettre 30 % si l'escompte s'applique aussi aux puisards
Facteur d'ajustement pavage (total ingénieur / mesure) | 1.0473 | - | Tableau rétention C2 (pavage 11 019,8 m²) ÷ surfaces mesurées PDF