## Récapitulatif
Récapitulatif – Développement rue Gaumont, Bâtiment A (Laval)
Plans C1/C2, dossier 21002-A, révision du 2026-10-02 · Prix : Lécuyer (44746), Wolseley QP062953, Soleno PRO085820 · Préparé le 2026-10-13 pour William Dubreuil, directeur construction, Les Entreprises PEP2000 inc.
Préliminaire – à vérifier. Détail complet et formules : 2026-10-13_Gaumont-Bat-A_Take-off-civil_v2.xlsx
En bref
Le PEHD est environ 75 000 $ moins cher en matériel. Ça vaut la peine d'y aller, mais seulement si l'ingénieur approuve la substitution par écrit, et en soumettant d'abord le TBA conforme.
1. Take-off civil – Pluvial
Tronçon | Ø / matériau | Longueur | Note
RP-6 → RP-5 → RP-4 → RP-3 → RP-2 | 900 TBA classe IV | 352,4 m | 37,3 + 103,8 + 116,6 + 94,7
RP-2 → RP-1 | 450 PVC DR35 | 55,4 m
RP-1 → séparateur → 600 TBA existant | 375 PVC DR35 | 19,5 m | 6,2 + 13,3
Latéraux des puisards et 2 sorties de toit | 300 PVC DR35 | 154,7 m
P-11 → bassin ouest | 200 PVC DR35 | 27,4 m
Tranchée drainante (drain perforé 200, pierre nette 1000 × 600) | PEHD perforé | ≈ 330 m | Estimé ; Wolseley en cote 370 m
Structures
No / type | D | R | Profondeur
RP-1 – M-1600 + régulateur IPEX 111,9 L/s | 20,50 | 18,80 | 2,15
RP-2 – M-1600 | 20,35 | 18,92 | 1,43
RP-3 – M-900 au plan (impossible, voir points à clarifier) | 20,78 | 19,10 | 1,68
RP-4 – M-1600 | 20,75 | 19,30 | 1,45
RP-5 – M-1600 | 21,93 | 19,54 | 2,39
RP-6 – M-1600 | 21,73 | 19,63 | 2,10
SEP-1 – séparateur huile/sédiments, 40 % MES à 111,9 L/s | 20,33 | 18,75 | —
RS-1 – regard sanitaire Ø 1200 | 21,50 | 20,70 | 0,80
Puisards de bassin (5) : P-1, P-04, P-7, P-9, P-10
Puisards P-1 standards (6) : P-2, P-3, P-5, P-6, P-8, P-11
Sanitaire et aqueduc
Élément | Matériau | Longueur | Raccordement
Sanitaire 150 | PVC DR28 noir | 13,6 m | Selle sur SAN 300 PVC existant, R17,19
Aqueduc 200 (gicleurs + domestique) | PVC DR18 | 11,7 m | Sous pression sur 400 Hyprescon + chambre VRE 1165×1800×1800
Coupes de rue (rue Gaumont)
Coupe | Dimensions | Surface | Note
CR-1 – sanitaire et aqueduc | 13,9 × 8,5 m | 118 m² + 18,7 m² piste cyclable | + 8,5 m de bordure ; croise le 600 TBA et le gaz 114
CR-2 – pluvial 375 → 600 TBA existant | 10,3 × 5,0 m | 51 m²
Entrées ouest et est – bordure surbaissée à refaire | 23,2 + 25,3 m | bande de pavage 0,5 m
Total pavage dans la rue |  | ≈ 212 m² | Trait de scie + transition 45° ; frais Ville à l'entrepreneur (note 1.9)
Surfaces
Poste | Quantité
Pavage lourd (EB-14 60 + EB-10S 40 / MG-20 150 / MG-56 450) | ≈ 8 506 m²
Pavage léger (EB-10S 65 / MG-20 150 / MG-56 300) | ≈ 2 514 m²
Enrobé · MG-20 · MG-56 | ≈ 2 434 t · 1 653 m³ · 4 582 m³
Bordures de béton (site) | ≈ 1 191 m
Trottoirs | ≈ 238 m² | Ingénieur : 160,8 m²
Gazon en plaque sur 150 mm de terre végétale | ≈ 3 777 m²
Bassins de biorétention (5) | 1 025 m² d'infiltration
Démolition | 57 m bordure · ≈ 212 m² pavage · 41 m fossé à remblayer
2. Comparatif TBA (Lécuyer) ou PEHD (Wolseley / Soleno)
L'option PEHD de Soleno remplace aussi les regards RP-2 à RP-6 (cheminées PEHD sur la 900), RP-1 (regard PEHD de 900), les puisards en béton et le séparateur (CDS-8 au lieu du StormSettler). La comparaison porte donc sur le réseau pluvial complet.
Matériel (avant taxes) | Option A – TBA (Lécuyer) | Option B – PEHD (Wolseley/Soleno) | Note
Conduite 900 + transport | 146385 | 112632 | B inclut les 5 cheminées-regards
Regards RP-1 à RP-6 | 32745 | 8237 | A : RP-1 corrigé en M-1600 (estimé) · B : RP-1 3 272 + fonte 4 965 (estimé)
Puisards (11) | 13022 | 15790 | B : dont le 11e (estimé)
Séparateur | 44263 | 50627 | A : StormSettler STL-7 · B : CDS-8
Latéraux 300/375/450 | 18581 | 9679 | A : PVC · B : PEHD
Fonte, transport et raccords (estimés) | 20711 | 4025
Régulateur | 1566 | 1566
Sous-total matériel | 277272 | 202556 | Écart ≈ 74 700 $ (≈ 27 %) en faveur du PEHD
Environ 26 000 $ de ces totaux sont des estimations de Claude (fonte, transport des structures, raccords, RP-1, 11e puisard), à remplacer par des prix réels.
Ce qui réduit l'écart à la pose
Élément | Option A – TBA | Option B – PEHD | Note
Pierre MG-20B d'assise et d'enrobage | ≈ 836 t | ≈ 1 713 t | + 877 t pour le PEHD (note E : TBA remblayé dès la mi-conduite)
Écart avec une pierre à 30 $/t (exemple) |  | ≈ 49 000 $ moins cher | ≈ 26 000 $ de pierre en plus
Prix de la pierre qui efface l'économie |  | 85 $/t
Pose | 141 tuyaux de 2,5 m + 5 regards béton | 63 tuyaux de 6 m, plus légers | Avantage probable PEHD – à chiffrer avec votre production
Verdict
1. Le plan exige du TBA classe IV (note 2.2). Le PEHD est une substitution du système au complet : approbation écrite de l'ingénieur requise.
2. Couvert de 0,43 à 0,69 m sous chaussée lourde (Lécuyer le signale aussi) : Soleno doit confirmer par écrit le couvert minimum sous charge et la flottaison.
3. Le régulateur de RP-1 serait dans un regard PEHD de 900 mm au lieu d'un M-1600 : vérifier l'accès et l'entretien.
Stratégie proposée : soumettre le TBA conforme comme prix de base et offrir le PEHD en option avec un crédit d'environ 45 000 à 50 000 $, ou faire approuver la substitution avant la clôture.
3. Points à clarifier avant de fixer le prix
Impact | Sujet | Constat / action
Élevé | Couvert de la 900 | 0,43 à 0,69 m, moins que la structure de chaussée (700 mm). Note 3.14 : isolant requis (≈ 305 m de 900 et 55 m de 450), non montré au plan.
Élevé | Bâtiment B dans le DWG | ≈ 520 m de 900, sanitaire et aqueduc au nord de la rue ; absent du PDF, donc exclu.
Élevé | RP-3 indiqué M-900 | Impossible avec des conduites de 900 ; Lécuyer le cote en M-1600.
Élevé | RS-1 en contre-pente | Radier 20,70 contre sortie bâtiment 20,20 ; profondeur 0,80 m ; chute ≈ 3,5 m.
Élevé | Validité des prix | Lécuyer : 30 jours dépassés. Wolseley : valide jusqu'au 1er nov. 2026.
Élevé | StormSettler – MELCC | Reconnaissance valide jusqu'au 13 sept. 2026 (passée) : confirmer le renouvellement.
Moyen | Aqueduc chez Wolseley | Coté en 150 PVCO au lieu de 200 DR18 ; raccordement sous pression coté nulle part.
Moyen | RP-1 chez Lécuyer | Coté M-1200 au lieu de M-1600.
Moyen | Puisards chez Wolseley | 10 cotés au lieu de 11.
Moyen | Drains des puisards de bassin | Raccord sous la sortie de 300 jugé impossible par Lécuyer ; radier de P-7 abaissé à 18,77.
Moyen | Approbations | Modèles du séparateur et du régulateur à faire approuver.
Moyen | Tranchée drainante et murets | Ni longueur cotée ni détail.
Moyen | Raccordement sous pression | Fait par la Ville ou par l'entrepreneur ?
Faible | P-7 | D19,80 sous le fond de son bassin.
Faible | Sorties de toit | 250 au bâtiment, conduites étiquetées 300.
Faible | Trottoirs | 160,8 m² (ingénieur) contre ≈ 238 m² mesurés.
Faible | Couleur DR28 | Noir selon le plan, blanc chez Wolseley.
Faible | Électricité | Non incluse, faute de plan électrique.